# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИШИМА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 октября 2021 г.                                                                                          № 719

Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров

В соответствии со статьями 16,17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 13,19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»:

| 1. | Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров, согласно приложению. |
| --- | --- |
| 2. | Признать утратившим силу постановления администрации города Ишима: - от 09.04.2012 № 477 «Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров»; - от 08.06.2020 № 405 «О внесении изменений в постановление администрации города Ишима от 09.04.2012 № 477 «Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров». |
| 3. | Настоящее постановление вступает в законную силу с момента опубликования. |
| 4. | Опубликовать настоящее постановление в газете «Ишимская правда», в сетевом издании «Официальные документы города Ишима» (http://ishimdoc.ru) и разместить на официальном сайте муниципального образования городской округ город Ишим. |
| 5. | Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. |

Глава города                                                                                         Ф.Б.Шишкин

Приложение

к постановлению

администрации города Ишима

от 04 октября 2021 года  № 719

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

- Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в защищаемом помещении или на объекте следует производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельной площади, а также класса пожарной опасности горючих веществ и материалов:

- класс «А» – пожары твердых горючих веществ и материалов;

- класс «В» – пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов;

- класс «С» – пожары газов;

- класс «D» –пожары металлов;

- класс «Е» – пожары горячих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением.

Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды:

- для пожаров класса A - порошок ABCE;

- для пожаров классов B, C, E - порошок BCE или ABCE;

- для пожаров класса D - порошок D.

2.  Помещения, здания и сооружения следует обеспечивать следующими типами первичных средств пожаротушения:

2.1. Общественные здания с классом пожарной опасности «А» огнетушителями с рангом тушения модельного очага 2А;  с классом пожарной опасности «В» огнетушителями с рангом тушения модельного очага 55В; с классом пожарной опасности «С» огнетушителями с рангом тушения модельного очага 2А, 55 В, С или 55В,С; с классом пожарной опасности «Е» огнетушителями с рангом тушения модельного очага 2А, 55В, С, Е или 55В, С, Е. Допускается использовать иные средства пожаротушения, обеспечивающие тушение соответствующего класса пожара и ранг тушения модельного очага пожара.

В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей с минимальным рангом тушения модельного очага пожара, согласно приложения 1 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, и расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров для помещений административного и общественного назначения, 30 метров - для помещений категорий А, Б и В1 - В4 по пожарной и взрывопожарной опасности, 40 метров - для помещений категории Г по пожарной и взрывопожарной опасности, 70 метров - для помещений категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности.

2.2.  Производственные и (или) складские здания предприятий (организаций), не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом или автоматическими установками пожаротушения (за исключением зданий, оборудовать которые установками пожаротушения и внутренним противопожарным водопроводом не требуется), помещения и площадки предприятий (организаций) по первичной переработке сельскохозяйственных культур, помещения различного назначения, в которых проводятся огневые работы, а также территории предприятий (организаций), не имеющих источников наружного противопожарного водоснабжения, или наружные технологические установки предприятий (организаций), удаленные на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, должны оборудоваться пожарными щитами.

Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Нормы оснащения зданий, сооружений, строений и территорий пожарными щитами приводятся согласно приложения 6 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации.

Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем. Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем приводятся согласно приложения 7 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации.

Здания и сооружения производственного и складского назначения площадью более 500 кв. метров дополнительно оснащаются передвижными огнетушителями по нормам, предусмотренным приложением 2 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации. Не требуется оснащение передвижными огнетушителями зданий и сооружений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности.

При возможности возникновения на защищаемом объекте значительного очага пожара (предполагаемый пролив горючей жидкости может произойти на площади более 1 кв. м) необходимо использовать передвижные огнетушители (п.4.1.20 свода правил от 01.05.2009 г. № СП 9.13130.2009 утвержденных и введенных в действие приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 179 «Техника пожарная огнетушители требования к эксплуатации).

2.3. Индивидуальные жилые дома, в том числе в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, к началу пожароопасного периода должны оснащаться емкостями (бочками) с водой или огнетушителями, шанцевым инструментом (лопата, топор, ведро).

Хранение огнетушителей осуществляется в соответствии с требованиями инструкции по его эксплуатации.

- Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в зданиях, сооружениях, строениях и помещениях, находящихся в муниципальной собственности, осуществляется за счет средств бюджета городского округа, а в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях иной формы собственности – за счет средств собственника данных объектов.